АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БОГАТОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2020 г. № 1/83.

«Об актуализации (корректировке) утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский

Самарской области».

В соответствии со ст.6 Федерального закона от17 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 (ред. От 31.05.2019 №691) «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализация) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» и руководствуясь Уставом сельского поселения Богатое муниципального района  Богатовский Самарской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения (актуализация) на территории сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области Ускова С.Н.

- Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Богатовский Самарской области и в газете «Вестник Богатое».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Богатое

муниципального района

Богатовский Самарской области                                               А.В.Немальцев

Усков С.Н. 2-13-70 (884666-2-13-70)

Приложение № 1 к постановлению

Главы сельского поселения Богатое

от _14.05.2020 г._ №1/83.

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

сельского поселения Богатое

муниципального района Богатовский Самарской области.

2020 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения Богатое водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Богатое;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Сельское поселение Богатое расположено в восточной части муниципального района Богатовский Самарской области.

Административным центром поселения является центр муниципального района - с. Богатое, расположенное в 92 км. от областного центра - г. Самары и связано с ним асфальтированной дорогой межрайонного значения.

Общая площадь земель сельского поселения Богатое ориентировочно составляет 9898 га.

Существующая численность населения сельского поселения Богатое по состоянию на 05.09.2013 г. составляет  8587 человек.

В состав сельского поселения Богатое входят населенные пункты: село Богатое, являющийся административным центром, село Кураповка, село Ивановка, село Заливное, поселок Заливной, станция Заливная и Железнодорожная будка 1192 км.

Сельское поселение Богатое граничит:

-	с сельским поселением Арзамасцевка муниципального района Богатовский;

-	с сельскими поселениями Виловатое муниципального района Богатовский;

-	с сельскими поселениями Печинено муниципального района Богатовский;

-	с сельским поселением Коноваловка муниципального района Борский.

3.2. Климат

Сельское поселение Богатое расположено в умеренно-континентальной зоне, с холодной зимой и жарким летом.

Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает– 43°С.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +39°С.

Продолжительность морозного периода-157 дней. Среднегодовое количество осадков – 345 мм. Преобладающие ветры зимой – восточные, летом – северные.

Глубина сезонного промерзания – 170 см.

3.3. Рельеф

Территория поселения Богатое рассечена  многочисленными оврагами глубиной до 15 м. Общая площадь территорий, занятых оврагами составляет 111,6 га. Длина оврагов достигает 1,2 км. Склоны оврагов крутые, местами в виде уступов. В низовьях овраги имеют террасы, высота которых достигает 3-4 м.

Овраги рассекают всю территорию на пологие гряды, ширина гряд колеблется от 200 до 500 метров.

Берег реки Самара крутой, местами в виде уступов.

Абсолютные отметки колеблются от 46 до 142 м (система высот балтийская). Пониженные участки рельефа в паводковый период затапливаются.

3.4.  Инженерно – геологические условия

В геоморфологическом отношении территория районного центра Богатое представляет собой плоские эрозионно-денудационные волнистые слаборасчлененные низкие позднеплиоцен-четвертичные равнины с общим пологим уклоном на юг к руслу реки Самара.

В качестве естественного основания фундаментов служат в основном глины и суглинки, а также пески и супеси.

Неблагоприятными участками для строительства зданий являются участки в непосредственной близости к оврагам.

3.5. Почвенный покров и растительность

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

По природно-ландшафтному районированию правобережье р. Самары относятся к переходной степной полосе Заволжья.  Преобладают леса смешанные с разнообразным видовым составом.

3.6. Полезные ископаемые.

Особенности геологического строения определили распространение в границах исследуемой территории в основном тех полезных ископаемых, которые генетически связаны с породами осадочного происхождения, а именно: известняков, глин, суглинков, песков, т. е. Сырья для производства строительных материалов.

3.7. Водные ресурсы.

Ресурсы поверхностных вод представлены водами р. Самары, старичными озерами в юго - восточной части с. Богатое и прудами в юго- западной.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

Водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми.  Широкое распространение вод кутулукской свиты, их неглубокое залегание и хорошее качество дает возможность использовать их для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

Водоносный комплекс малокинельских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. В настоящее время подземные воды свиты на площадях неглубокого их залегания широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов с помощью буровых скважин.

3.8. Земельные и почвенные ресурсы.

По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Богатовский Самарской области, состояние почвенного покрова  характеризуется как удовлетворительное (без нарушений). При этом земельные ресурсы района обеспечивают достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития в сельском поселении Богатое предприятий перерабатывающей промышленности.

3.9. Рекреационные ресурсы

Территория в границах сельского поселения Богатое и Богатовского района в целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Богатовский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

3.10. Сельское поселение Богатое, включает в себя 7 населенных пунктов: село Богатое, являющийся административным центром, село Кураповка, село Ивановка, село Заливное, поселок Заливной, станция Заливная и Железнодорожная будка 1192 км., удаленные от центра поселения на 4 - 12 км.

Общая численность населения составляет 8178 человек - почти 60% населения района. В том числе в с. Богатое - 6392, с. Кураповка - 605, с. Ивановка - 203, с. Заливное - 15, п. Заливной - 599, ст. Заливная - 304, Ж/д будка 1192 км. - 12.

Поселение расположено на правом берегу р. Самары. Сообщение жителей  с другими регионами осуществляется по автомобильным дорогам г. Самара - г. Оренбург и г. Отрадный - г.Нефтегорск, Южно-Уральской железной дороге (на территории сельского поселения расположены две станции - ст. Богатое и ст. Заливная)

3.11. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Богатое.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения Богатое входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1542 |
| 2 | Земли лесного фонда | 2252 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5773 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 331 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 9898 |

3.12. Жилой фонд.

Всего на территории поселения имеется 3937 индивидуальных жилых домов и отдельных квартир общей площадью более 200 тыс.кв.м.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения Богатое приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | с. Богатое | 1638 | более 120000 | 76,9 |
| 2 | с. Кураповка | 259 | 13000 | 8,3 |
| 3 | с. Ивановка | 122 | 4200 | 2,7 |
| 4 | с. Заливное | 44 | 1000 | 0,7 |
| 5 | пос Заливной | 128 | 12300 | 7,9 |
| 6 | ст.Заливная | 133 | 4960 | 3,2 |
| 7 | ж/д будка 1192 км. | 8 | 500 | 0,3 |
| ИТОГО | 2332 | около 156000 |  |

3.13. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Основные функции – межселенное и социально-культурное обслуживание, административное и хозяйственное управление, образовательная и общественная  деятельность.

Общественный  центр  поселения Богатое сформирован в селе Богатое по улице Комсомольской и улице Чапаева. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории райцентра размещаются объекты школьного, специального  и дошкольного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Главную площадь формируют здания: МФЦ, Казначейство, Мировой суд, офиса Нефтегорского ОСБ №7914/022, крытого рынка «Изобилие».

В селе Кураповка общественный центр сформирован на пересечении улиц Специалистов и Фурманова. Село Кураповка фактически примыкает с восточной стороны к с. Богатое. В связи с этим, население села использует для удовлетворения своих общественных потребностей инфраструктуру с. Богатое.

Село Ивановка, пос. Заливной и ж.д. ст. Заливная можно рассматривать как агломерацию с общими хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями. Общая численность населения в которой составляет 1210 человек с общественными центрами в с. Ивановка и пос. Заливной.

Из объектов культурно-бытового назначения здесь имеется:

- в пос. Ивановка – общеобразовательная школа, отделение врача общей практики, клуб, библиотека, магазины;

- в пос. Заливной -детский сад, начальная школа, ФАП, ДК, магазины, почта.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приводиться в таблице № 8

Таблица № 3

#### Объекты  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этажность | Мощность | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Учреждения народного образования 1. Детские дошкольные учреждения |
| 1 | Детский сад «Солнышко» | Ул. Ленина | 14 | 2 | 90 мест | кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 2 | Детский сад «Ромашка» | Ул. Пушкина | 39 | 1 и 2 | 220 мест | кирпич | удовлетворительное | 1968 |
| 3 | Детский сад | (с. Кураповка), ул. Молодёжная | 8 | 1 | 40 мест | кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 4 | Детский сад | (пос.Заливной), ул. Школьная | 1 | 1 | 25 мест |  |  |  |
| 2. Учебные заведения |
| 1 | ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с.Богатое муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича (ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Богатое). | ул. Советская | 37 (1 корп.) | 3 | 520 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1968 |
|  |  |  | (2 корпус) | 3 | 380 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1961 |
| 2 | Начальная школа | Ул. Советская | 37 | 2 | 100 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1965 |
| 3 | Вечерняя школа | Ул. Советская | 37 | 2 | 89 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1968 |
| 4 | Детская музыкальная школа | Ул. Комсомольская | 11 | 1 | 84 учащихся | кирпич |  | 1984 |
| 5 | СПТУ | Ул. Советская | 1 |  | 250 учащихся | кирпич | удовлетворительное |  |
| 6 | Общеобразовательная школа | (с. Ивановка), ул. Школьная | 12 | 1 | 83 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1964 |
| 7 | Начальная школа | (пос.Заливной), ул. Школьная | 1 | 1 | 65 учащихся |  |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения 1.Учреждения здравоохранения |
| 1 | Центральная районная больница | Ул. Советская | 23 |  |  | кирпич | удовлетворительное |  |
| 1а | Поликлиника | Ул. Советская | 23 | 2 | 300 человек | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 1б | Хирургический корпус ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 15 человек | кирпич | удовлетворительное | 1984 |
| 1в | Детское отделение ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 10 коек | кирпич | удовлетворительное | 1984 |
| 1г | Терапевтическое отделение ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 13 коек | Кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 1д | Гинекологическое отделение ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 5 коек | кирпич | удовлетворительное | 1984 |
| 1е | Медико-социальный корпус ЦРБ | Ул. Советская | 23 |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 1ж | Родильный дом | Ул. Советская | 23 | 3 | 4 койки | кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 1з | Инфекционный корпус ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 2 | 8 коек | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 1и | Административный корпус ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 17 человек | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 2 | Аптека № 147 | Ул. Советская | 29 | 2 |  | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 3 | Аптека | Ул. Строителей | 69 | 2 | 60.3 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 4 | МФЦ | Ул. Чапаева | 14 | 8 | 97 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1957 |
| 5 | Центр Госэпидемнадзора | Ул. Строителей | 69 | 2 | 17 человек | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 6 | Зооветснаб | Ул. Строителей | 71а | 1 | 16 м2 | кирпич | удовлетворительное |  |
| 7 | Ветлаборатория | Ул. Строителей | 16 | 1 | 32 человек | кирпич | удовлетворительное | 1967 |
| 8 | Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных | Ул. Энгельса | 40 |  |  | кирпич | хорошее | 1994 |
| 9 | Аптечный пункт | Ул. Строителей | рынок | 1 | 15,7 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 10 | Отделение врача общей практики | (с. Ивановка), ул. Школьная |  |  |  |  | строится |  |
| 11 | Фельдшерско-акушерский пункт | (пос. Заливной), ул. Песочная | 2 | 1 | 3 человека | щитовой | удовлетворительное | 1970 |
| 12 | Фельдшерско-акушерский пункт | (с. Кураповка ), ул. Фурманова | 130 | 1 | 3 человека | дерево | удовлетворительное |  |
| 2. Учреждения социального обеспечения |
| 1. | Управление социальной защиты населения | Ул. Комсомольская | 15 | 1 | штат 220 чел. обслуж. 830 чел. | кирпич | удовлетворительное | Рекон-струк-ция в 2000 г. |
| 2 | Районный центр социальной помощи семье и детям | Ул. Чапаева | 14 | 2 | 7 чел. | кирпич | удовлетворительное |  |
| 3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1 | Спортивный зал | Ул. Чапаева | 8 | 1 | 323 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1965 |
| 2 | Спортивный зал ДЮСШ (3 зала) | Ул. Советская | 20 | 1 | 324 м2 | камень | удовлетворительное | 1914 |
| 3 | Спортивный зал (ангар) | Ул. Строителей |  | 1 | 450 м2 | жесть | удовлетворительное | 1987 |
| 4 | Стадион открытый | Ул. Строителей |  |  | 1,6 га |  |  |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Районный дом культуры | Ул. Комсомольская | 48 | 2 | 267 мест | кирпич | удовлетворительное | 1967 |
| 2 | Центральная библиотека | Ул. Советская | 13 | 2 | 110тыс.ед./50 | кирпич | удовлетворительное | 1964 |
| 3 | СДК МЭС (сельский дом культуры) | Ул. Заводская | 33 | 2 | 140 мест | кирпич | удовлетворительное | 1975 |
| 4 | Центр по внешкольной работе | Ул. Чапаева | 46 |  |  |  |  |  |
| 4 | Клуб | (с. Ивановка), ул. Новая | 8 | 1 | 200 мест | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 6 | Библиотека | (с. Ивановка), ул. Новая | 8 | 1 | 9,908 тыс. ед | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 7 | ДК | (пос. Заливной) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Библиотека | ((с. Кураповка) |  |  |  |  |  |  |
| IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 1.Предприятия торговли |
| 1 | Магазин №1 | Ул. Чапаева | 18 | 1 | 41,4 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1967 |
| 2 | Магазин №3 | Ул. Комсомольская | 7 | 1 | 35,3 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1965 |
| 3 | Магазин №4 | Ул. Ленина | 6а | 1 | 52,4 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 4 | Магазин №5 | Ул. Павлова | 63 | 1 | 30,88 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1973 |
| 5 | Магазин «Тройка» | Ул.Папанина |  | 1 | 25 м2 |  |  |  |
| 6 | Магазин «Тройка» | Ул. Ленина | 2 | 1 | 130 м2 |  |  | Стр. |
| 7 | Магазин «Тройка» | Ул. Строителей | 69а | 1 | 150 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 8 | Рынок | Ул. Строителей |  |  | 610 м2 |  |  |  |
| 9 | ООО «Мик» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 80 м2 | кирпич | хорошее | 2001 |
| 10 | Магазин «Иверия» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 42 м2 | жесть | удовлетворительное | 1996 |
| 11 | ООО «Грант» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 112 м2 | кирпич | хорошее | 2002 |
| 12 | ООО «Родник» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 35,5 | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 13 | Магазин «Запчасти и стройматериалы» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 32,1 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 14 | Магазин «Татьяна» | Ул. Чапаева |  | 1 | 140 | кирпич |  | Стр. |
| 15 | Магазин «Хозтовары» Магазин «Промтовары» | Ул. Чапаева | 20 | 1 | 282,6 421,2 | кирпич | удовлетворительное | 1979 1966 |
| 16 | ООО «Идель», Торговый дом «Фортуна» | Ул. Ленина | 31 | 1 | 174 м2 314 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1950 |
| 17 | Рынок «Изобилие» |  |  |  | 480 м2 |  |  | 1971 |
| 18а | Магазин «Наиса» | Ул. Ленина | 26 | 1 | 27 м2 | кирпич |  | 1963 |
| 18б | Магазин «Наиса» | Ул. Строителей | 67а | 1 | 8 м2 | кирпич |  | 1998 |
| 18в | Магазин «Наиса» | Ул. Луговая | 2 | 1 | 24 м2 | кирпич |  | 1998 |
| 19 | Магазин «Промтовары» | Ул.Чапаева |  |  | 270 м2 |  |  |  |
| 20 | Магазин «Автозапчасти» | Ул. Юбилейная |  | 1 | 100 м2 |  | реконструкция |  |
| 21 | Магазин «Хозтовары» | Ул. Чапаева |  | 1 | 300 м2 |  |  |  |
| 22 | Магазин «XXI век», продукты | Ул. Луговая | 12 | 1 | 40 м2 |  | кирпич | 2001 |
| 23 | Магазин РАЙПО | (с.Ивановка),ул.Кооперативная |  | 1 | 30 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 24 | ЧП Курбатова «Елена» | (с. Кураповка), ул. Фурманова | 165А | 1 | 30 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 25 | Магазин «Март» | (с. Ивановка), ул. Ташкентская | 17 А | 1 | 24 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 26 | ЧП Чапылов магазин «Пятачок» | (пос. Заливной), ул. Песочная | 9 | 1 | 21,7 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 27 | ТПС №12 магазин | (пос. Заливной), ул. Песочная | 11 | 1 | 20 м2 | кирпич | удовлетворительное |  |
| 2. Предприятия общественного питания |
| 1 | Мини-кафе «Тройка» | Ул. Строителей | 71 | 1 | 30 мест | кирпич | удовлетворительное |  |
| 2 | ЧП Ефанов В.Н. «Харчевня» | Ул. Юбилейная | 5 | 1 | 20 мест | кирпич | удовлетворительное | 2001 |
| 3 | ООО «Таверна» | Ул. Северная | 54 | 1 | 20 мест | кирпич | удовлетворительное | 2000 |
| 4 | Кафе «Трактир» | Ул. Юбилейная |  | 1 | 30 мест | кирпич | хорошее | 1999 |
| 5 | Кафе | Ул. Чапаева | 18 | 1 | 20 мест | кирпич | удовлетворительное | 1956 |
| 6 | Столовая | Ул. Чапаева | 18 | 1 | 50 мест | кирпич | удовлетворительное | 1956 |
| 3. Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | «Ремонт обуви» | Ул. Максима Горького | 22 | - | 7 м2,1 чел. | вагон | удовлетворительное |  |
| 2 | ООО «Фиалка» парикмахерская | Ул. Комсомольская | 50 | 1 | 80 м2, 7 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1914 |
| V. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 1.Банки, предприятия связи |
| 1 | Богатовский ТУЭС Отрадненского МРЦЭС | Ул. Комсомольская | 72 | 3 | 2000 номер. (1920 Факт.) 57 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1996 |
| 2 | Филиал Богатовский районный почтовый узел связи | Ул. Комсомольская | 72 | 3 | 30 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1996 |
| 3 | Дополнительный офис Нефтегорского ОСБ № 7914/022 | Ул. Чапаева | 18 | 3 | 14 чел. | кирпич | хорошее | 1999 |
| 4 | Филиал ГСФ (Госстрах) | Ул. Комсомольская | 62 | 1 | 19 чел. | кирпич | удовлетворительное |  |
| 5 | Магазин «Пятерочка» | Ул. Строителей |  |  | 26 | кирпич | Хорошее |  |
| 6 | Почтовое отделение | (пос. Заливной), ул. Песочная | 1а | 1 | 4 чел., 20 м2 |  |  |  |
| 7 | Отделение связи | (с. Кураповка), ул. Фурманова | 130 | 1 | 2 чел | дерево | удовлетворительное |  |
| 2. Организации и учреждения управления. |
| 1 | Районная администрация | Ул. Комсомольская | 13 | 2 | 47 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1967 |
| 2 | Сельская администрация, ЗАГС | Ул. Комсомольская | 46 | 2 | 78 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 3 | Государственная налоговая инспекция | Ул. Комсомольская | 46а | 2 | 66 чел. | кирпич | удовлетворительное |  |
| 4 | ГИБДД | Ул. Комсомольская | 54 | 1 | 14 чел. | дерево | удовлетворительное | 1900 |
| 5 | Отдел Внутренних Дел | Ул. Чапаева | 37 | 2 | 111 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1979 |
| 6 | Отдел Вневедомственной Охраны | Ул. Пушкина | 45 | 1 | 79 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1987 |
| 7 | Народный Суд | Ул. Чапаева | 35 | 1 | 8 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 8 | Военный комиссариат Богатовского района | Ул. Чапаева | 3 | 2 | 18 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 9 | Прокуратура | Ул. Пушкина | 28 | 1 | 5 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1982 |
| 10 | Управление сельского хозяйства, Земельный комитет, БТИ, Казначейство | Ул. Чапаева | 14 | 2 | 46 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1957 |
| 11 | Администрация РАЙПО | Ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Федеральный суд | Ул. Чапаева |  |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1979 |
| 13 | Администрация | (пос. Заливной), ул. Песочная | 1а |  |  |  |  |  |
| VI. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Железнодорожный вокзал | Ул. Павлова | - | 2 |  | Дерево, кирпич | хорошее | Рек. 2000 г. |
| 2 | Пожарное депо | Ул. Ленина | 2 | 1 | 3 машины | кирпич | удовлетворительное | 1977 |
| 3 | Автостанция | Ул. Строителей | 71 | 1 | 2 автобуса | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 4 | Банно-прачечный комбинат | Ул. Громова | - | 2 | 40 человек, 500 кг/сутки | кирпич | удовлетворительное | 1972 |
| 5 | Гостиница |  |  |  |  |  |  | стр. |
| 6 | Железнодорожный вокзал | (ж.д.ст. Заливная) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пожарное депо | (с. Ивановка) на территории ООО «Нива» |  |  | 1 машина | кирпич | удовлетворительное |  |
| 8 | Пожарное депо | (п.Заливной) на территории ЗАО«Богатовский мукомольный завод» |  |  | 1 машина | кирпич | удовлетворительное |  |
| VII. Культовые сооружения |
| 1 | Церковь | Ул. Чапаева |  |  |  | кирпич | хорошее | 2009 |

### 3.14. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

                - В сельском поселении Богатое в данный момент основными  отраслями производства является сельскохозяйственная и  пищевая, промышленность

Основные  градообразующие  предприятия, расположенные на территории сельского поселения Богатое: ООО «АгроПромПереработка», ООО «Межотраслевое объединение ТНП», ООО «Самарская индейка», ГКП Самарской области «АСАДО-филиал «Богатовское ДЭУ», АООТ  «Богатовский элеватор, ООО «РемТехСтрой», ООО «Богатовское коммунальное хозяйство», ИП «Варлаганов», ИП «Кулешов», ЗАО «Богатовский мукомольный завод».

Производственная  зона  села Богатое  сформирована   на  шести  площадках.

Первая площадка расположена с северо-восточной стороны населенного пункта,  севернее железной дороги и включает: ООО «Комплекс», СЗЗ – 300 м; ИП «Варлаганов», СЗЗ – 300 м; АООТ «Богатовский элеватор», СЗЗ – 100 м; ОАО «Самаравтормет», СЗЗ – 100 м; Медсклады, СЗЗ – 50 м; ООО «Средневолжская газовая компания», упр.19, ИП «Кулешов», СЗЗ – 100 м;  Заготконтора (не действующая).

Вторая площадка расположена с  южной стороны  железной дороги. Она включает: ООО «Межотраслевое объединение ТНП», СЗЗ – 100 м; ООО «Богатовский Агропромснаб», СЗЗ – 50 м; ООО «Самаранефтепродукт» (находится на консервации); СЗЗ – 1000 м, ООО «Богатовская инкубаторно-птицеводческая станция, СЗЗ – 300 м.

Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки не выдержаны.

Третья площадка – в северо-западной части населенного пункта населенного пункта, рядом с железной дорогой. На ней расположены: ООО «Межотраслевое объединение ТНП», СЗЗ – 100 м; склад химических реактивов (находится на консервации).

Четвертая площадка - в восточной части населенного пункта. На ней расположены: АО МРСК «Богатовское», СЗЗ – 100 м; ГКП Самарской области «АСАДО-филиал «Богатовское ДЭУ, СЗЗ – 100м; Богатовское лесничество, УЛ «Бузулукский бор».

Пятая площадка  расположена в южной части районного центра. На ней, в окружении жилой застройки, расположен  ООО «АгроПромПереработка» с СЗЗ – 300 м. Значительная часть Маслоэкстракционнного завода находится в водоохранной зоне  реки Самара.

Шестая площадка расположена в центральной части населенного пункта. Она включает: ООО «Богатовское коммунальное хозяйство». СЗЗ – 100м.

Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки не выдержаны.

Кроме того, на территории сельского поселения Богатое расположены  три крупных предприятия, это: ООО «Самарская индейка», расположенное западнее с. Ивановка, Комбикормовый завод – в южной части п. Заливной и асфальто- бетонный завод – в северной  части поселения.

Основными градообразующими предприятиями на территории районного центра являются: ООО «АгроПромПереработка», ООО «Межотраслевое объединение ТНП», ООО «Самарская индейка», ГКП Самарской области «АСАДО-филиал «Богатовское ДЭУ», ИП «Варлаганов», Ип «Кулешов», ООО «Богатовское коммунальное хозяйство».

Коммунально-складская зона на территории сельского поселения не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий находятся на территории самих предприятий.

Для жителей секционных домов хозяйственные постройки для скота и гаражи расположены в пределах селитебной территории, внутри кварталов, во дворах.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

На схеме №7 «Схема комплексной оценки территории сельского поселения Богатое» показаны планировочные ограничения от промышленных объектов и объектов классифицированных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», а также: прибрежная защитная полоса, водоохранная зона от р.Самара, горизонталь подтопления 1% паводком, полоса отвода от железной дороги.

Полный  перечень  предприятий  и  хозяйств  приводится  в  таблице  № 4

Таблица №4

Объекты производственной и коммунально-складской зоны

| № пп | Наименование объекта | Мощность | Чис.кадров, чел. 01. 01.20 г. | Местоположение | S участка (га) | Класс вредности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Богатовский МЭЗ» (Маслоэкстракционный завод) | 325 т/сутки | 300 | Ул.Заводская,33 | 8,86 | III |  |
| 2 | МПО ЖКХ (располож. на трёх площадках) |  | 219 | Ул. Пушкина,29 | 6,4 | V | одна площадка не используется |
| 3 | ООО «Самаранефтегаз» (располож. на двух площадках) | 35404 тыс.руб. | 29 | Ул. Нефтяников, 3 | 26,2 | IV |  |
| 4 | ООО «Богатовский Агропромснаб» | 2107 тыс руб. | 28 | Ул. Нефтяников, 5 | 2,44 | IV |  |
| 5 | ООО «Богатовская инкубаторно-птицеводческая станция» | 57 тыс. молодняка | 6 | Ул. Нефтяников, 30 | 0,25 | III |  |
| 6 | ООО «Самаранефтепродукт» нефтебаза | - |  | Ул. Павлова, 125 | 3,48 | II | на консервации |
| 7 | ООО «Милкплюс» | 2069545 кг/год | 13 | Ул. Лесная,36 | 0,74 | IV |  |
| 8 | склады РАЙПО |  |  |  |  | IV |  |
| 9 | АООТ «Богатовский элеватор» | 650 т/сут. | 68 | Ул. Юбилейная, 17 | 12,8 | IV |  |
| 10 | ОАО «Самаравтормет» | 510 т/мес. | 19 | Ул. Юбилейная | 0,8 | IV |  |
| 11 | Гаражи РАЙПО |  |  |  |  | IV |  |
| 12 | ООО «Комплекс» | - | 30 | Ул. Юбилейная,9 | 1,1 | - | не действует |
| 13 | ООО«Богатовский литейный завод» | - | 77 | Ул. Юбилейная,9 | 3,5 | - | не действует |
| 14 | Пивзавод |  |  |  |  | V |  |
| 15 | ЗАО РосБИ «Автосервис» | 4 машины | 7 | Ул. Юбилейная,9б | 0,014 | V |  |
| 16 | ООО «Средневолжская газовая компания», упр. 19 |  | 39 | Ул.Юбилейная,5 | 0,9 | - |  |
| 17 | Медсклады |  |  |  |  | V |  |
| 18 | АОЗТ «Агродорстрой» | 26 млн.руб. | 88 | Ул. Юбилейная,5 | 11 | V |  |
| 19 | АЗС | 4 колонки | 2 | Ул. Юбилейная |  | IV |  |
| 20 | Производственная база РАЙПО |  |  |  |  | V | требуется реконструкция |
| 21 | ЗОО «Раскат» | 1500 т/мес | 18 | Ул. Юбилейная,1 |  | IV |  |
| 22 | Межрайбаза Потребсоюза |  |  |  |  | - | не действующая |
| 23 | АО МСК «Богатовское» | 3,35 млн.руб. | 26 | Ул. Строителей,79 | 4,45 | IV |  |
| 24 | ООО «Русский хмель» |  | 113 (постоянно) 18 (временно) | ул. Строителей, 74 |  | V |  |
| 25 | Богатовское Лесничество, УЛ «Бузулукский бор» | 2000 м3 | 10 | Ул. Строителей,66 |  | - |  |
| 26 | Филиал Волжские электрические сети ООО «Самараэлектро» |  | 20 | Ул. Строителей, 22 | 0,36 | - |  |
| 27 | «Богатовское ДЭУ» | 5779 тыс. руб. | 45 | Ул. Строителей,13 |  | IV |  |
| 28 | Хлебозавод | 7,5 т/сут. (расчет.) 1,5 т/сут. (фактич.) | 30 | Ул. Пушкина,35 | 0,36 | V |  |
| 29 | Склад химреактивов |  |  |  | 5,3 | - | не используется |
| 30 | Кондитерский цех | 17 кг/сут | 1 | Ул. Чапаева, 18 | 0,02 | V |  |
| 31 | ООО «Гранит». Сельхозтранс |  | 5 |  | 0,28 | IV |  |
| 32 | АЗС «Максимов» |  |  |  |  | IV |  |
| 33 | ООО «Кураповское» |  | 28 | ( с. Кураповка), ул. Фурманова, 136 | 4, 83 | IV |  |
| 34 | ООО «Гардарика» | 98 тыс. голов/месяц | 54 | (с. Ивановка) | 19 | III |  |
| 35 | ООО «Нива» |  | 29 | (с. Ивановка) | 1,5 | IV |  |
| 36 | ЗАО «Богатовский мукомольный завод» | 150 т зерна/сут | 184 | (п.Заливной), ул. Песочная, 1 | 5,5 | IV |  |
| 37 | Склад ГСМ |  |  |  |  | IV | не действует |
| 38 | Комбикормовый завод | 100-110 т/сут | 97 | (ст.Заливная), ул.Иванова, 10 | 5,6 | III | находится на консервации |
| 39 | «Тельтомат» (АБЗ) | 50 т/час | 10 |  |  | II |  |
| 40 | ДС 18-58 (АБЗ) | 30 т/час | 10 |  |  | II |  |
| 41 | Мельница | - | - | (с.Кураповка), ул.Фурманова | 0, 05 | - | не действует |
| 42 | Склад зерна |  |  | (с. Кураповка), ул. Новая | 0, 05 | V |  |

3.15. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

- полосу отвода и санитарно-защитную зону железной дороги федерального значения;

- санитарно-защитную зону автодорог территориального значения;

- коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

- территорию очистных сооружений;

- территорию водозаборов;

- территории очистных сооружений.

В настоящее время транспортная инфраструктура сельского поселения Богатое  сформирована следующими составляющими:

- федеральной железной дорогой «Оренбург-Кинель»;

- автодорогой «Кинель-Богатое-Борское» (IV категория);

- автодорогой «Богатое-«Самара-Оренбург» (III категория);

- автодорогой «Отрадный-Богатое» (III категория)I;

- автодорогой «Богатое-Духовой» (IV категория) ;

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по постоянным  маршрутам,  связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром  Богатое (см. схему № 5 «Схема движения общественного транспорта).

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения Богатое представлены в таблице № 10.

Таблица № 5.

Данные о транспортном обеспечении

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Сезонность работ (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 516 | Богатое-Самара | 100 | 12 |
| 764 | Таволжанка - Богатое - Самара | - | 12 |
| 644 | Борское – Коноваловка - Богатое | - | 12 |
| 538 | Отрадный - Нефтегорск | 85 | 12 |
| 203 | Богатое - Отрадный | 45 | 12 |
| 1 | Богатое - Максимовка | 25 | 12 |
| 2 | Богатое – ст. Заливная | 15 | 12 |
| 3 | Богатое – п. Центральный | 17 | 12 |
| 4 | Богатое – с. Виловаты | 15 | 12 |
| 5 | Богатое – с Тростянка | 14 | 12 |
| 6 | По р.ц. – с. Богатое | (6 раз) 11 км | 12 |
|  | Богатое – Заливное – Ивановка - Мельзавод |  | 12 |
|  | Богатое - Кураповка |  | 12 |
|  | Богатое – Кураповка – ж.д.ст Заливная – Ивановка - Мельзавод |  | 12 |

Все застроенные территории районного центра, кроме окраин, расположенных в районе населенного пункта Кураповка, находятся в пределах доступности остановок общественного транспорта.

Отсутствует сообщение по автодороге с твердым покрытием   с  селом Заливное, что является одним из основных препятствий освоения и развития его территории.

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети не удовлетворительная. 	Тротуары и придорожная зелень имеют место только в центральной части села Богатое. Тротуары есть на главных улицах и  внутри квартала секционной застройки.

Ширина улиц в красных линиях колеблется от 15 до 50 метров. Красные линии и линии застройки  соблюдаются не везде.

3.16 Рекреационная зона

Рекреационные территории используются и предназначаются для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Площадь насаждений общего пользования в сельском поселении Богатое,  в  состав которой входят парки и скверы, не обеспечивает нормативный уровень. В с. Богатое озеленены лишь улицы: Чапаева и Комсомольская, а также небольшой парк в центральной части и набережная в южной части села (общая площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 9,5 га). На одного человека приходится – 1,5 м2 зеленых насаждений общего пользования, что значительно меньше нормативных – 9,6 м2 (согласно п.4.2. СНиП 2.07.01-89  «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений»).

В других населённых пунктах  сельского поселения Богатое озеленение общего пользования отсутствует.

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, расположенными в основном в  прибрежных зонах: реки Самара и многочисленных водоёмов. С западной стороны сельское поселение Богатое граничит с Мал. Малышевским лесом, одним из крупнейших лесных массивов Самарской области.  Породный состав лесов поселения - преимущественно лиственные заволжские дубовые леса с примесью липы и клёна. А в юго-западной части в прибрежной зоне р.Самара – ещё и пойменные леса ивняковые, вязово-дубовуе, липово-дубовые и берёзово-черноольховые.

Урочища Дубрава и Заповедь образуют зелёный каркас населённых пунктов с. Ивановка, ж.д станция Заливная, п. Заливной и с. Заливное. Общая площадь леса по поселению Богатое составляет 1897 га (19% от общей площади поселения).

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-  защитных зон. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:

До 300 м   -  60%,  св. 300 м до 1000 м    -  50%.

3.17. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах сельского поселения Богатое земли сельскохозяйственного использования составляют  5783,9 га.

3.18. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории Богатовского сельского поселения расположены семь кладбищ. Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 составляет 50 метров.

Первое (православное) кладбище - расположено  с восточной стороны села Богатое. Кладбище недействующее, площадью 1,8 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Второе (мусульманское) кладбище – расположено в центральной части районного центра Богатое. Кладбище  действующее, площадью 0,4 га. В зону влияния СЗЗ попадает существующая жилая застройка.

Третье (православное) кладбище - расположено с юго-западной стороны населенного пункта Богатое в водоохранной зоне реки Самара. Согласно «Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденного Правительством Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. №1404, в пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, складирование навоза и мусора.  Площадь кладбища – 2 га. Кладбище действующее, его необходимо закрыть.

Четвёртое  (православное) кладбище - расположено с северо-западной стороны  с. Кураповка. Кладбище действующее, площадь -1, 1 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Пятое  (православное) кладбище - расположено с северо-западной стороны с Заливное (0, 59 га). Санитарно – защитная зона от кладбища – 50 м. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Шестое  (православное) кладбище - расположено  с восточной стороны п. Заливной (0,7 га). Кладбище находится в непосредственной близости от жилой застройки в лесном массиве. Санитарные разрывы не соблюдаются. Кладбище необходимо закрыть.

Седьмое  (православное) кладбище - расположено  с северной стороны с. Ивановка (0,9 га). Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдены.

В  сельском поселении Богатое - два скотомогильника.

Первый скотомогильник  расположен в северной части районного центра, к востоку от автодороги «Богатое – Отрадный». Санитарно -  защитная зона частично перекрывает существующую жилую застройку. Необходимо перенести скотомогильник на другую площадку.

Второй скотомогильник  расположен на территории  ООО «Гардарика» на расстоянии 850 м от жилой застройки.

Для всех скотомогильников, согласно инструкции «Ветеринарно – санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденной главным ветеринарным инспектором Российской Федерации № 13-7-2-/469 от 01.12.1995 г. санитарно – защитная зона составляет -1000 м.

Проектом предлагается разместить скотомогильник на новой территории, в 1,5 км севернее районного центра, в 100 м от автодороги «Богатое-Отрадный».

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

Твердые бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности с территории села Богатое вывозятся на действующую неусовершенствованную  санкционированную свалку, расположенную в юго-западной части исследуемой территории  в пределах водоохранной зоны реки Самара. Свалка образована на территории оврага в 2000 г., действующая до 2010 г., мощностью 2000 т, площадью 1,8 га, радиус санитарно-защитной зоны от нее 1000 м.

Свалка не отвечает современным экологическим требованиям, являясь опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство нового полигона, с применением новых технологий складирования  и частичной утилизации отходов.

С территории с.Ивановка, мусор вывозится в закрытый карьер, расположенный с северо–западной стороны с. Ивановка. Здесь свалка несанкционированна. Санитарные разрывы до жилой застройки и открытых водоёмов не соблюдаются. Свалку необходимо закрыть.

Кроме того, на территории сельского поселения Богатое имеется несколько неусовершенствованных и несанкционированных свалок.

См.схему № 8 «Схема  размещения объектов специального назначения».

3.19.  Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проект № 51711-4 в третьем чтении).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Богатое выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) Зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов.

По данным ОУПИиК на территории сельского поселения Богатое находится 7 объектов, являющихся  памятниками и ценными объектами истории, культуры и архитектуры. Все они расположены в с. Богатое:

- Дом  жилой (конец XIX в.);

- Мельница купца Шихобалова (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Сахарный завод Богатовского товарищества (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Пивное заведение и дом хозяина (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Элеватор (начало XX в.);

- Водонапорная башня (конец XIX в.);

- Мельница Прохорова в бывшей деревне Ивановке (комплекс, конец XIX в.).
	2). Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны (определяются в соответствии с 	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Минздрав РФ, 2003г.).

Для исследуемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, складов нефтепродуктов, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, действующей свалки,  проектируемого полигона ТБО, кладбищ, скотомогильников, высоковольтных ЛЭП, железной дороги, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

3) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (определяются в соответствии с 	Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. № 6.«О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области»

Проект водоохранной зоны и прибрежных защитных полос для р. Самара в пределах исследуемой территории не разработан. Соответственно, расчетные границы водоохранной зоны и прибрежных защитных полос не определены. В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. № 6 «О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области», нормативная водоохранная зона для р. Самара составляет 500 м, прибрежные защитные полосы определяются в интервале от 15 до 300 м. Для старичных озер с площадью водной глади до 2 км2 устанавливается водоохранная зона 300 метров.

4) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

5) Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными опасными природными процессами в границах исследуемой территории являются: затопление и подтопление паводковыми водами, переработка берегов р. Самары, водная эрозия, выражающаяся в росте и развитии оврагов, оползни.

Зона затопления паводком включает территорию, объединяющую с. Заливное, п. Заливной, ст. Заливная, с. Ивановка, юго-западную часть с. Кураповка, южную окраину р.ц. Богатое с участком производственной площадки АО «Богатовский МЭЗ.

Зона подтопления выражена на  пониженных участках рельефа в с. Кураповка, с. Ивановка, к северу от железной дороги в р.ц. Богатое.

4. Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение Богатовского поселения включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение и горячее водоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Телефонизацию.

4.1. Водоснабжение с. Богатое

Анализ текущего состояния систем  водоснабжения.

На формирование схемы водоснабжения сельского поселения Богатое особое влияние оказали следующие факторы: своеобразие застройки сельского поселения Богатое, сложный рельеф (с большим наличием оврагов), сложные гидрогеологические условия.

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Богатое являются подземные источники.

ООО "Богатовское коммунальное хозяйство" является главным поставщиком услуг водоснабжения потребителям сельского поселения, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий, расположенных на территории поселения.

Общий объем услуг водоснабжения  составляет  245,0 тыс. куб. метров в год, в том числе:

- населению- 132,0 тыс. куб. метров в год

- бюджетным организациям - 49тыс. куб. метров в год;

- прочим потребителям – 19 тыс. куб. метров в год;

- собственным объектам - 18 тыс. куб. метров в год.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется из 6 закольцованных и тупиковых сетей  водозаборов. Безхозные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Централизованное водоснабжение отсутствует в с.Заливное, населенный пункт ж/д будка 1192 км.

Центральная система горячего водоснабжения отсутствует;

Система центрального водоснабжения с.Ивановка находится в собственности сельского поселения Богатое, другие объекты в собственности Администрации муниципального района Богатовский Самарской области.

ООО «Богатовское коммунальное хозяйство» наделена статусом гарантирующей организации.

Существующие объемы потерь в сетях составляют 50 м.куб./сут., в перспективе уменьшить потери до 30 м.куб./сут. Необходимо увеличение требуемых мощностей водозаборных сооружений на 25 тыс.куб.метров в год. До 2018 года запланировано дооборудовать все скважины приборами учета.

Технологический процесс забора воды не сопровождается вредными выбросами. Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, т.к. объект является экологически чистым сооружением. Вода не используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные стоки не образуются. Эксплуатация сетей, а также их строительство не предусматривает сбросов вредных веществ в окружающую среду и негативного воздействия на почву не оказывает. Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена

Таблица 1.

| N п/п | Водозаборы | Производительность, м3/сут. | Удаленность от центра , км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печиненский водозабор п. Духовой | 3100 | 4 |
| 2 | Кураповский водозабор | 624 | 10 |
| 3 | Самарский водозабор | 3024 | 2 |
| 4 | Ж\д скважина | 384 | 1 |
| 5 | Водозабор Северный | 240 | 3 |
| 6 | Печиненский водозабор с. Печинено | 460 | 12 |

Водозабор «Печиненский» с. Богатое.

Эксплуатируется с 1994года и снабжает питьевой водой райцентр с. Богатое, имеет 8 артезианских скважин и насосную станцию, откуда вода подаётся на насосную распределительную станцию II-го подъёма с. Богатое, эксплуатируемую с 1994 года.

Перепад высоты между водозабором «Печиненский» и насосной станцией II-го подъёма составляет более 100 метров. Насосное оборудование, отработавшее два нормативных срока с трудом справляется с подъёмом воды в насосную II-го с. Богатое. В летний период особенно резко возрастает потребление электроэнергии, т.к. работают насосы всех скважин и насосных станций.

Нехватка питьевой воды характеризуется резко увеличившимся жилищным строительством в районе новостроек, при условии, что участок новостроек подключён непосредственно к водоводу ведущему к насосной станции II-го подъёма с. Богатое.

В часы наибольшего потребления питьевой воды, непосредственный разбор воды с водовода не позволяет поддерживать необходимый уровень воды в резервуаре насосной станции II-го подъёма с. Богатое.

В связи с вышеизложенными факторами необходимо проведение изысканий по бурению скважин для водоснабжения села Богатое.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В настоящее время осуществляется нехватка воды в поселении в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Во всех вышеперечисленных пунктах для нормального обеспечения водой населения необходимо: заменить все вышедшее из строя оборудование и трубопроводы; закольцевать сети и установить пожарные гидранты там, где это отсутствует.

Водопроводные сети.

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, обслуживаемых предприятием ОАО "Богатовское коммунальное хозяйство", составляет 53,4 км, из них более 70% -стальные, эксплуатируются с 1950-1994г. и требуют больших капитальных вложений. Износ водопроводных сетей составляет 70-90%.

Водопроводные сети с. Кураповка эксплуатируются с 1989-1991г.г. и имеют износ 70-80%, протяжённость водопроводных сетей 11,5 км. Требуется замена водопроводных сетей 6,0 км.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 65%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 3-5 случаев в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

| Характеристика водозаборов сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский. Таблица 2. |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | итого | Количество скважин, тип насоса, наличие в резерве шт | Обслуживающая организация: | Обслуживаемые объекты | Силы и средства ликвидации аварии на сетях (состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). Аварийные карточки ликвидации аварии на сетях. |
|  |  |  | Название | Руководитель (ФИО, код, тел.) | Жилые дома, шт | Соц.значимые объекты, шт | Промышленные, шт | Другие, шт |  |
| с.п. Богатое |  | 22 | ООО «Богатовское коммунальное хозяйство» | Акульшин А.Б. | 2493 | 37 | 9 | 28 |  |
| с. Богатое - а/ц |  | 15 |  |  | 2268 | 31 | 8 | 27 |  |
| ж.-д. будка 1192 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.-д. станция Заливная |  |  |  |  |  |  |  |  | Аварийная бригада 4чел. 89371752164 |
| с. Заливное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Заливной |  | 2 |  |  | 10 | 2 | 1 |  |  |
| с. Ивановка |  | 3 |  |  | 17 | 2 |  |  |  |
| с. Кураповка |  | 2 |  |  | 198 | 2 |  | 1 |  |
| Итого |  | 22 |  |  | 2493 | 37 | 9 | 28 |  |

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельском поселении Богатое.

Таблица 3

| № п/п | Наим.сп | Насосные станции (ед.) | Артезианские скважины (ед.) | Напорный водовод (км) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Ул. колонки (ед.) | Получают воду от центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | с.п. Богатое | 6 | 1995 | 45 | 6 | 1995 | 45 | 6 | 1983 | 53 | 3 | 1995 | 50 | 6 | 1983 | 53 | 17 | 1995 | 53 | 835 | 43,5 |
|  | ИТОГО | 6 | 1995 | 45 | 6 | 1995 | 45 | 6 | 1983 | 53 | 3 | 1995 | 50 | 6 | 1983 | 53 | 17 | 1995 | 53 | 835 | 43,5 |

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 20 | 20 21 | 20 22 | 20 23 | 20 24 | 20 25 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и бурение артезианской скважины, с установкой частотного преобразователя ее оформление в районе ул.Папанина, Фурманова | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  |  | 2,85 |  |  |  |  |
|  | проектирование и бурение артезианской скважины, с установкой частотного преобразователя ее оформление ст.Заливная | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  |  |  | 2,85 |  |  |  |
|  | проектирование и бурение артезианской скважины с установкой частотного преобразователя, ее оформление с.Заливное | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода: Строительство системы водоснабжения в районе новостроек ул. Юбилейная(4000м.) Полиэтилен, диаметр 100мм. | км | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 9,1 | 9,1 |  | 9,1 |  |  |  |  |
|  | Водопровод в районе «дальней поляны» протяжённостью 1000м., Полиэтилен, Д-100мм. | км | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода ул. Чапаева от 2-го подъёма протяжённостью 2000м., Полиэтилен, Д-150мм. | км | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  | Водопровод ул.Полевая до Кооперативной протяжённость 700м., Полиэтилен, Д-100мм. | км | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод в районе ул.Клубная, Заводская протяжённостью 1500м., Полиэтилен, Д-100мм. | км. | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,15 | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод с.Кураповка протяжённостью 2000м., Полиэтилен, Д-100мм. | км. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4,2 |  | 3,0 | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Строительство системы водоснабжения ст.Заливная(2500м.), Полиэтилен, Д-100мм | км. | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7,32 |  |  |  | 4,2 | 3,12 |  |  |
|  | Строительство системы водоснабжения с.Заливное(3000м.), Полиэтилен, Д-100мм. | км. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6,5 |  |  | 3,8 | 2,7 |  |  |  |
|  | Строительство 3-го водопровода от скважин до резервуара 500 м., Полиэтилен, Д=100мм. | км | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,050 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод от водозабора «Печиненский» до ул.Чапаева 1500м.(частично), Полиэтилен, Д-300мм. | км | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6,2 | 1,9 | 2,4 | 1,9 |  |  |  |  |

с. Богатое централизованным водоснабжением обеспечивается от двух подземных водозаборов.

Одна площадка артезианской скважины расположена в южной части населённого пункта в 400 метрах от больницы и в 700 метрах от жилой застройки. Из четырёх скважин этого водозабора работают три (одна недействующая). Производительность  трёх скважин – 34 м3 /час.

Вторая площадка водозабора находится в с. Духовой на расстоянии трёх километров к западу от с. Богатое и состоит из 8 артезианских скважин. Производительность водозабора 131 м3 /час

Скважины на обоих водозаборах оборудованы погружными насосами ЭЦВ.

Схема водоподачи потребителям следующая: вода из скважины с.Духовое подаётся в два накопительных бетонных подземных резервуара ёмкостью 500 м3  каждый, из которых насосной станцией II подъёма по стальному водоводу Ø273 мм, протяжённостью 8 км перекачивается в третий подземный резервуар ёмкостью 500м3, расположенный в с. Богатое. куда перекачивается вода первой площадки водозабора.

В третьем резервуаре смешивается вода двух водозаборов и насосной станцией III подъёма через водонапорную башню ёмкостью 75 м3 по водопроводным сетям распределяется потребителям.

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему от двух источников, смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Общая протяжённость сетей – 54 км. Значительная часть из них изношена и требует реконструкции или ремонта.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В настоящее время осуществляется нехватка воды в селе в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Проектное решение

Централизованным водоснабжением новое строительство, попадающее в зону действия существующих сетей согласно проекту генерального плана, будет обеспечиваться от существующих источников, новых водозаборов и подключаться к существующим сетям с перекладкой их по необходимости.

Площадка новой застройки, расположенная в северной части за железной дорогой, может быть обеспечена водой как от существующей системы, после увеличения ее производительности за счет новых площадок водозаборов,  так и возможен вариант разработки проекта собственного водозабора, для чего необходимо предварительно провести гидрогеологические изыскания и выполнить проект на соответствующей стадии.

Проектируемые сети монтируются из труб современных материалов, с устройством колодцев и пожарных гидрантов.

На вводах в здания устанавливать приборы учета расхода воды. Количество водопотребления на новое строительство приведено в таблице № 5.

Водопотребление и водоотведение (новое строительство) с. Богатое

Таблица №5

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 420/2460 | 100,8/ 590,4 | 13,65/51,17 | 100,8/590,4 |
| 2 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 28,4/172,2 |  |  |
| 3 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 4 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

В числителе данные по площадкам в зоне существующей застройки; в знаменателе – по площадке к северу от существующей застройки за железной дорогой.

Q сут м = Σqж · Nж/1000 м3/сут – рассчитанный за год средний суточный расход.

qж – удельное водопотребление = 200 л/сут. чел.

Nж –  расчетное число жителей

Q сут м = 200 · 420 /1000 = 84,0 м3/сут

Q сут мах = 200 · 2460 / 1000 = 492 м3/сут

Q сут мах = К сут мах  · Q сут м   , К сут мах = 1,1 – 1,3

Q сут мах = 1,2  · 84 = 100,8

Q сут мах = 1,2  · 492 = 590,4

q час мах = К час мах  · Q сут мах / 24 м3/час – расчетный часовой расход воды

К час мах  = α мах ·  β мах , α мах = 1,3, β мах = 2,5, β мах = 1,6

q час мах = 1,3  · 2,5  · 100,8/24 = 13,65 м3/час

q час мах = 1,3  · 1,6  · 590,4/24 = 51,17 м3/час

с. Кураповка

Существующее положение

Централизованным водоснабжением село обеспечивается от подземного водозабора состоящего из 2-х скважин глубиной 110 м с общим расходом воды 122 м3/сут.

Местоположение скважин приведено на плане землепользования села Кураповка (приложение № 1).

Вода из скважин погруженными насосами, характеристики которых приведены в табл. №, подается в подземный резервуар емкостью 150м3, откуда самотеком поступает в уличный водопровод из полихлорвиниловых и стальных труб протяженностью 11,5 км, к потребителям.

Все общественно-бытовые, производственные здания и значительная часть жилых домов имеют внутренний водопровод.

На уличных сетях установлены водоразборные колонки.

Используется вода на хоз бытовые нужды, пожаротушение и полив.

Производительность водозабора достаточна и позволяет работать скважинам в режиме: одна рабочая, вторая – резервная.

Количество водопотребления приведено в приложение №. 1, 2.

Сведения по скважинам, находящихся в ведении ООО «Богатовское коммунальное хозяйство»

Таблица№6

| Информация на момент сдачи в эксплуатацию |
| --- |
| № п/п | № по паспорту | Дата бурения | Местоположение скважины, ситуационная привязка | Глубина скважины | Диаметр обсадки | Тип фильтра |
|  | Название буровой организации | Дата ввода в эксплуатацию |  | Абс. отм. устья | Интервал обсадки | Интервал фильтра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2945-р / ПМК - 7 | 1989 / 1989 | с. Кураповка, северная часть села, рабочая | 110 | 168 мм / 0 -110 | дырчат. / 71-77 97-100 |
| 2 | 2964-р / ПМК - 7 | 1991 / 1991 | с. Кураповка, восточная часть села, рабочая | 110 | 6 / 0-110 | сетч. / 85-95 |

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана объекты нового строительства обеспечиваются централизованным водоснабжением от существующих сетей с прокладкой новых участков, с заменой, при необходимости, изношенных трубопроводов. Сети закольцевать, установить пожарные гидранты.

Использование воды – на хозяйственно бытовые нужды, полив и пожаротушение.

Расход воды и стоков на новое строительство приведено в табл. №6.

Водопотребление и водоотведение (новое строительство) с. Кураповка

Таблица №6

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые секционные дома 2 – х этажные | 210 | 50,4 | 9,56 | 50,4 |
| 2 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 186 | 48 | 9,1 | 48 |
| 3 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 27,72 |  |  |
| 4 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

п. Заливной

Существующее положение

Основным источником водоснабжения пос. Заливной являются шахтные колодцы.

В 1994 году была пробурена водозаборная скважина, установлена водонапорная башня емкостью 15 м3 и проложена водопроводная сеть по одной улице протяженностью около 3-х километров.

Для нормального обеспечения качественной водой в 2014 году ООО «Проект Строй групп» было начато проектирование нового водозабора и уличных водопроводных сетей.

Участок под строительство площадки водозабора и водопроводных сооружений находится к северо-западу от посёлка.

Участок под строительство площадки водозабора и водопроводных сооружений находится к северо-западу от поселка.

Расчетные расходы воды поселка представлены в таблицах №6, 7.

Строительство сооружений по данному проекту начато в 2006 году.

Планы площадок водопроводных сооружений и разводящих сетей представлены в приложениях № 3

В проекте принята следующая схема: вода из скважин (2 шт.) погруженными насосами подается в водонапорные башни емкостью по 50 м3, оттуда при хозяйственном водоразборе самотеком поступает в разводящую сеть.

При пожаре по сигналу включается пожарный насос в пожарной насосной станции и срабатывается неприкосновенный пожарный запас в водонапорных башнях.

Насосные станции на скважинах и пожарная насосная станция – наземного типа.

Таблица расчета водопотребления для п. Заливной

Таблица №7

| Водопотребление | Ед.изм. | Количество | Норма водо-потреб-ления, л/сут | Среднесуточный расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лето | зима |  | лето | зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коммунальный сектор Водопользование из водоразборных колонок здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями полив зеленых насаждений скот, принадлежащий населению: - коровы - молодняк КРС - свиньи на откорме - овцы и козы - птица Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | Чел. Чел. Чел. Чел. Гол. Гол. Гол. Гол. Гол. | 300 300 100 700 100 60 200 50 2500 | 300 300 100 - 100 60 200 50 2500 | 50 150 220 90 65 25 15 8 0,8 | 15,0 45,0 22,0 63,0 6,5 1,5 3,0 0,4 2,0 158,4 182,2 | 15,0 45,0 22,0 - 6,5 1,5 3,0 0,4 2,0 95,4 109,71 |
| Производственный сектор Автомашины Тракторы Комбайны Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | 1 т л. с л. с | 500 600 400 | 500 600 - | 10 1 1 | 5,0 0,6 0,4 6,0 6,9 | 5,0 0,6 - 5,6 6,44 |
| Всего: Всего с неучтенными расходами (15%): |  |  |  |  | 164,4 189,1 | 101,0 116,15 |

Примечание: автомашины – 5 т грузоподъемности, тракторы – 100 л.с, комбайны – 100 л.с.

Таблица расчетных расходов воды для п. Заливной

Таблица №9

| Наименование сектора водопотребления | Средне- суточный расход, м3 | Коэффициент суточн. Неравномер- ности | Максималь- но суточный расход, м3 | Коэффици- ент часовой неравномерности | Макси- мально часовой расход, м3 | Расчет- ный секунд- ный расход, л | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Коммунальный | 182,2 | 1,2 | 218,6 | 2,71 | 24,69 | 6,86 | Расход на тушение пожара – 5 л/с |
| 2. Призводствен-ный | 6,9 |  | 6,9 | 3,0 | 0,86 | 0,23 |  |
| Итого: | 189,1 |  | 225,5 |  | 25,55 | 7,09 |  |

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается  внутренним водопроводом, для чего прокладываются новые уличные закольцованные сети из труб современных материалов с устройством колодцев и установкой пожарных гидрантов на расстоянии не более 200 м друг от друга.

В целях экономного расходования воды у каждого потребителя устанавливаются приборы учета расхода воды.

Расходы воды на новое строительство приведены в табл. № 8

Водопотребление и водоотведение (новое строительство) п. Заливной

Таблица №8.

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые секционные дома |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 140 | 33,6 | 7,28 | 33,6 |
| 3 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 9,8 |  |  |
| 4 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

с. Ивановка

Существующее положение

Централизованного водоснабжения в селе нет.

В 2014 году выполняется проект централизованного водоснабжение села ООО «ПРОЕКТСТРОЙ Груп»

Проектом предусмотрены две площадки водозаборных скважин с самостоятельными распределительными уличными сетями.

Подача воды будет осуществляться на хозяйственно-бытовые, производственные и пожарные цели, для чего на уличных сетях предусмотрены колодцы, колонки и пожарные гидранты.

Проектное решение

Все новое строительство согласно проекту генерального плана обеспечивается централизованным водоснабжением от проектируемых водозаборов и подключаются  к проектируемым сетям. Сети кольцуются с установкой на них пожгидрантов. Используется вода на хозбытовые нужды, полив и пожаротушение.

Для экономного расходования воды, у каждого потребителя должны быть установлены приборы учета расхода воды.

Прокладку сетей осуществлять из труб современных материалов.

Расходы воды и стоков на новое строительство смотрите в табл. №10.

Водопотребление и водоотведение (новое строительство) с. Ивановка

Таблица №10

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые секционные дома |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 438 | 105,12 | 14,24 | 105,12 |
| 3 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 30,66 |  |  |
| 4 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

Ж\д станция Заливная, село Заливное,  ж\д будка 1192 км.

Существующее положение

Централизованное водоснабжение в этих населенных пунктах отсутствует.

Население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

На ж\д станции Заливная часть потребители использеют воду из заправочного водопровода железной дороги.

В населённом пункте ж/д будка 1192 км водоснабжение также отсутствует.

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана в данных населенных пунктах водоснабжение может быть выполнено по следующим вариантам:

- каждый владелец нового строительства обеспечивает себя водой от собственных скважин.

- строительство скважинного водозабора общего для с. Заливное и ж/д станции Заливная, для чего на соответствующей стадии выполнять гидрологические изыскания и проект водозабора и сетей водопровода. Этот вариант сделает наиболее привлекательной застройку на этих территориях.

Водоснабжение с.п.Богатое

| № п/п | Виды работ | Объемы финансирования, (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Водозабор «Печиненский» модернизация: установка сетевых насосов 5шт, установка автоматики пускового оборудования с установкой частотных преобразователей | 996 000,00 | 996 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водозабор «Печиненский»: устройство 3-го водовода от скважин до резервуара 500 м., Полиэтилен, Д=100мм. | 873 300,00 | 873 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водозабор «Печиненский»: промывка скважин 8шт. | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка подающего водовода от водозабора «Печиненский» до ул.Чапаева 1500м.(частично), Полиэтилен, Д-300мм. | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Насосная ул. Чапаева модернизация: установка сетевых насосов 4шт, установка автоматики и пускового оборудования с установкой частотных преобразователей | 796 800,00 | 796 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка устройств частотных преобразователей на 3-х скважинах водозабор «Самарский», «Железнодорожный» | 165 600,00 | 165 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование и бурение артезианской скважины, ее оформление с установкой частотного преобразователя - 1шт. и строительство системы водоснабжения в районе новостроек ул. Юбилейная(4000м.) Полиэтилен, диаметр 100мм. | 10 067 808,00 | 10 067 808,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство водопровода ул. Чапаева от 2-го подъёма протяжённостью 2000м., Полиэтилен, Д-150мм. | 2 620 020,00 | 2 620 020,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство водопровода в районе «дальней поляны» протяжённостью 1000м., Полиэтилен, Д-100мм. | 1 746 600,00 | 1 746 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство сетей водоснабжения района новостройки с.Богатое; протяжённость -5,5 км., Полиэтилен, Д-100мм. | 300000000 | 24 000000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство водопровода в районе ул.Клубная, Заводская протяжённостью 1500м., Полиэтилен, Д-100мм. | 2 619 900,00 | 2 619 900,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проектирование и бурение артезианской скважины, с установкой частотного преобразователя ее оформление в районе ул.Папанина, Фурманова | 2 373 840,00 |  | 2 373 840,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство водопровода с.Кураповка протяжённостью 2000м., Полиэтилен, Д-100мм. | 3 493 200,00 |  | 3 493 200,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Проектирование и бурение артезианской скважины, с установкой частотного преобразователя ее оформление - 1шт. и строительство системы водоснабжения ст.Заливная(2500м.), Полиэтилен, Д-100мм. | 7 323 108,00 |  | 7 323 108,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Проектирование и бурение артезианской скважины с установкой частотного преобразователя, ее оформление - 1шт. и строительство системы водоснабжения с.Заливное(3000м.), Полиэтилен, Д-100мм. | 8 278 008,00 |  | 8 278 008,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Изготовление техпаспортов на сети водоснабжения с.Богатое 57км. | 2 522 400,00 | 1 261 200,00 | 1 261 200,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Изготовление техпаспортов на сети водоснабжения с.Кураповка 11,5км. | 535 200,00 | 267 600,00 | 267 600,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Установка глубинного насоса на 1 скважине с.Кураповка с установкой частотного преобразователя | 93 600,00 |  | 93 600,00 |  |  |  |  |  |

4.2.Водоотведение

с.Богатое

Анализ текущего состояния системы водоотведения

| Таблица 11 |  |
| --- | --- |
| Характеристика канализационных сетей Богатовский |  |
| Название, нас.пункт, адрес | Протяженность, км | Степень изношенности, % | Обслуживающая организация | Обслуживаемые объекты | Количество населения попадающее под отключение | Силы и средства ликвидации аварии на сетях (состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). Аварийные карточки ликвидации аварии на сетях. |
|  |  |  | Руководитель (ФИО, код, тел.) | Название обслуживающей организации | Жилые дома, шт | Соц.значимые объекты, шт | Промышленные, шт | Другие, шт |  |  |
| с.п. Богатое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Громова,3 |
| с. Богатое - а/ц | 10,08 | 0 | Акульшин А.Б 89276942045 | ООО "ТЭС" | 27 | 2 | 1 |  | 1392 | Аварийная бригада 4чел. 89371752164 |
| ж.-д. будка 1192 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.-д. станция Заливная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Заливное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Заливной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кураповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 10,08 |  |  |  | 27 | 2 | 1 |  | 1392 |  |

В с. Богатое и пос. Заливной нет централизованной канализационной системы, ЖБО от населения в многоквартирных домах собираются в выгребные ямы и от туда машинами осенизаторами вывозится в пруд – накопитель ЖБО. Сброс стоков в частном секторе осуществляется в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы.

В 2007 году закончено строительство 1 очереди биологических сооружений и сетей канализации, производительностью 2000 м³/сутки в с. Богатое. Необходимость строительства биологических очистных сооружений обусловлена тем, что в настоящее время очистка жидких бытовых отходов производится путем сброса их в накопительный водоем в последующей самофильтрацией через грунт. Таким образом, можно сказать вообще об отсутствии очистных сооружений. Главная задача на данный период-завершение строительства очистных сооружений и подключение жилых домов с.Богатое к централизованной канализационной системе. Строительство объекта ведется на долевых началах за счет средств  областного и местного бюджетов.

настоящее время по этому проекту в юго-западной части села ведутся строительные работы.

Участок очистных сооружений (КОС) занимает площадь 1,26 га. Имеет санитарно-защитную зону – 200 м.

Вместе со строительством очистных сооружений предполагается выполнение проекта канализационных уличных сетей, строительство которых до сдачи КОС в эксплуатацию обеспечит нормальную работу очистных сооружений.

Проектное решение

По проекту  генерального плана села вновь проектируется застройка, обеспечивается всеми видами благоустройства, в том числе и канализованием. Возможны следующие варианты:

- Централизованный;

- В индивидуальные местные установки биологической очистки, разработанные фирмой «Экос-монтаж». Возможны варианты групповых установок.

Вариант централизованной канализации разрабатывается совместно с общей схемой канализования всего села.

Количество стоков на новое строительство см. в табл. № 11 «Водопотребление и водоотведение» в разделе «Водоснабжение».

с.Кураповка

Существующее положение

Централизованная система канализации в селе отсутствует.

В зданиях с внутренним водопроводом канализация осуществляется в местные выгреба, откуда вывозится в места, отведенные службой РЦ ГСЭН.

Население, пользуется водой из водоразборных колонок, канализуется через надворные уборные.

Проектное решение

Канализование проектируемых зданий согласно проекту генерального плана осуществляется в индивидуальные установки биологической очистки стоков, разработанные группой компаний «Экос-монтаж».

Возможен вариант групповых установок от нескольких домов.

Вариант сброса очищенных стоков выбирается в рабочем проектировании в зависимости от грунтов и наличия оврагов или мест возможного приема очищенных стоков.

с. Ивановка, п. Заливной, ж\д станция Заливная, с.  Заливное,  ж\д будка 1192 км.

Существующее положение

Централизованная система канализации в данных населённых пунктах нет.

Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы и надворные уборные с последующим вывозом в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Проектное решение

Объекты нового строительства, согласно проекту генерального плана предлагается канализовать в установки биологической очистки, разработанные группой компаний «Экос-монтаж» как индивидуальные, так и групповые. Сброс очищенных стоков решать в рабочем проектировании в зависимости от местных условий (грунты, наличие мест возможного приема стоков).

4.3. Теплоснабжение

с.Богатое

Существующее положение

Централизованным теплоснабжением в с. Богатое обеспечиваются общественные здания и часть секционной застройки четырьмя котельными:

- котельная №1 (ул. Советская);

- котельная №2 (пер. 5-й комсомольский);

- котельная №3 (ул. Ленина на территории коммунально-складской зоны)

- котельная №4 (ул. Громова, котельная банно-прачечного комбината)

Теплоснабжение домов усадебной застройки осуществляется от газовых,  индивидуальных котлов.

Объекты промышленной зоны имеют собственные источники тепла.

Наружные сети выполнены из стальных трубопроводов различных диаметров. Прокладка подземная и надземная.  Ввиду большой изношенности труб, необходимо провести реконструкцию или ремонт в целях бесперебойной подачи тепла потребителям.

В целях экономии тепловой энергии внедрять автоматизированные тепловые пункты с установкой в них приборов погодного регулирования и тепловых счётчиков.

В целях сокращения потерь тепла выполнять тепловую изоляцию трубопроводов, там, где она отсутствует или пришла в негодность, применяя современные высокоэффективные материалы.

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана вновь проектируемые объекты соцкультбыта и секционного жилья обеспечиваться теплом могут как от существующих источников, с выполнением соответствующих условий владельцев этих источников, так и от собственных автономных установок. Это могут быть отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, обеспечивающие отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей.

Индивидуальная жилая застройка теплом обеспечивается от собственных теплоисточников – это котлы различных модификаций с водоотбором на горячее водоснабжение, или без него, на газовом топливе.

Расходы тепла на теплоснабжение зданий соцкультбыта приведены в таблице №12.

Таблица расходов тепла на объекты соцкультбыта нового строительства

Таблица №12

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Расходы тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабже-ние | Всего |
| 1 | Магазин 30 м2 торг. площ. | 3 | 7500 |  |  | 75000 |
| 2 | Кафе на 20 мест | 1 | 30000 | 80000 | 90000 | 200000 |
| 3 | Кафе на 30 мест | 2 | 60000 | 160000 | 200000 | 420000 |
| 4 | Аптека | 2 | 40000 | 60000 | 28000 | 128000 |
| 5 | Комплексное предприятие КБО | 1 | 70000 | 160000 | 100000 | 330000 |
| 6 | Детский сад на 140 мест | 2 | 102000 | 100000 | 150000 | 352000 |
| 7 | Начальная школа на 500 учащихся | 1 | 160000 | 200000 | 180000 | 540000 |
| 8 | Магазин «Продукты» | 1 | 25000 | 38000 | 3000 | 93000 |
| 9 | Магазин «Промтовары» | 1 | 25000 | 20000 | 8000 | 53000 |
| 10 | Детская спортивная школа с бассейном | 1 | 200000 | 350000 | 280000 | 830000 |
| 11 | Мечеть | 1 | 80000 |  |  | 80000 |
| 12 | Пождепо на 3 машины | 1 | 90000 | 200000 | 70000 | 360000 |
| Итого: | 3461000 |

Все нагрузки приняты ориентировочно.

с. Ивановка

Существующее положение

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечена только школа.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана, в селе кроме индивидуальной жилой застройки появляется соцкультбыт, теплоснабжение которого от автономных теплоисточников.

В индивидуальной жилой застройке теплоснабжение от собственных котлов.

В качестве топлива во всех теплоисточниках принят газ.

Тепловые нагрузки объекты соцкультбыта приведены в табл. №14.

Таблица расходов тепла на объекты соцкультбыта (новое строительство)

Таблица №14

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Расходы тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| 1 | Магазин 200 м2 | 1 | 15000 |  |  | 15000 |
| 2 | Детский сад на 120 мест | 1 | 45000 | 51000 | 89000 | 185000 |
| 3 | Кафе на 30 мест | 1 | 30000 | 80000 | 100000 | 210000 |
| 4 | Баня на 8 мест | 1 | 15000 | 40000 | 100000 | 155000 |
| Итого: | 565000 |

Расходы тепла приняты ориентировочно.

с Кураповка, ж\д станция Заливная, с.  Заливное,  ж\д будка 1192 км.

Существующее положение

Во всех  перечисленных населенных пунктах централизованное теплоснабжение отсутствует. Каждый потребитель имеет  собственный источник –это индивидуальные бытовые  котлы или отопительные печи.

Проектное решение

Все вновь проектируемые объекты, согласно проекту генерального плана, будут обеспечиваться теплом от автономных источников  - отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, вырабатывающие тепло на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В качестве топлива во всех теплоисточниках принят газ.

Таблица расходов тепла на объекты соцкультбыта (новое строительство)

Таблица №15

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Расходы тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| С. Кураповка |
| 1 | Кафе-закусочная на 20 мест | 1 | 450000 | 50000 | 95000 | 190000 |
| с. Заливное |
| 2 | Спортзал -300 м | 1 | 36000 | 50000 | 40000 | 126000 |
| 3 | кафе на 30 мест | 1 | 30000 | 80000 | 100000 | 210000 |
| 4 | магазин 30 м2 | 1 | 25000 |  |  | 25000 |
| Итого: | 361000 |

п. Заливной

Существующее положение

Централизованным теплоснабжением поселок обеспечивается  от центральной котельной, находящейся на территории Мельзавода по улице Песчаная, 1А. Проектная мощность котельной 4,5 Гкал\час, выход тепла к потребителям составляет 2,15 Гкал\час.

Теплоноситель – вода с параметрами 90° - 70°С.

Используется тепло на нужды отопления производственными зданиями мукомольного завода и жилой зоной.

Частная застройка обеспечена теплом от собственных автономных источников.

Наружные тепловые сети централизованного теплоснабжения – стальные, общей протяженностью 2,5 км.

Проектное решение

Для снижения тепловых потерь и экономного расходования тепловой энергии необходимо теплоизолировать современными эффективными материалами все теплосети, а также установить регуляторы попогодного регулирования и теплосчётчики  у потребителей.

Вновь проектируемые объекты соцкультбыта и индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплом от автономных источников. Для соцкультбыта – это отопительные модули, для жилья – встроенные котельные, с котлами различной модификации. В качестве топлива используется газ.

Таблица расходов тепла на объекты соцкультбыта (новое строительство)

Таблица №16

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Расходы тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| 1 | Магазин 30 м2 | 1 | 15000 |  |  | 15000 |
| 2 | Спортивный зал 100 м2 | 1 | 25000 | 40000 | 25000 | 90000 |
| Итого: | 105000 |

4.4. Газоснабжение

Существующее положение

Богатовское поселение, включающее в себя: с. Богатое, с. Кураповка, п. Заливной, с. Ивановка, станцию Заливную и ж.д. будку 1192 км, обеспечивается сетевым газом от АГРС № 57 в с. Малая Малышевка.

По стальному газопроводу  Ø273 высокого давления Р=1,2 МПА газ подается в ГРП № 22, находящийся в с. Богатое на ул. Полевой.

ГРП № 22 двухниточный, в котором газ с 1,2 МПА снижается до 0,6 МПА и до низкого.

Далее газопровод Р=0,6 МПА следует до ГРП №31, разбросанных по ул. Советской, а так же до нескольких ШГРП, расположенных  по селу.

На ул. Красноармейской в газопровод Р=1,2 МПА произведена врезка на ШГРП № 50 (ул. Овражная) и ШГРП № 59 (ул. Красноармейская) оба ШГРП двухниточные.

Газопровод Р=0,6 МПА от ГРП № 31 по ул. Советской и далее по  ул. Папанина идет в  с. Кураповка, с. Ивановка, пос. Заливной и станцию Заливная.

В с. Кураповка к нему подключаются потребители через ГРП № 33 и ШГРП № 34, снижающие давление до низкого.

В с. Ивановка к газопроводу Р=0,6 МПА подключены три ШГРП № 41, 42, 44, от которых газ низкого давления разводится к потребителям.

В п. Заливной газ высокого давления подается в ГРП № 34 и ГРУ котельной мельзавода, в котором газ используется в качестве топлива.

На станции Заливная через ШГРП газ низкого давления подается к потребителям станции и ж.д. будки 1192 км.

Село Заливное природным газом не обеспечено. Население нескольких жилых домов использует жидкий баллонный газ.

В ГРП № 22 установлен регулятор РДГ80

В ГРП № 31 – РДГ50

В ГРП № 34 – РДНК400

Во всех ШГРП всех населенных пунктов установлены регуляторы РДНК400.

Во всех населенных пунктах газ используется на хозяйственно - бытовые нужды и в качестве топлива в отопительных печах, в источниках теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются подземно и над землей на опорах.

Проектное решение

Согласно проекту корректировки генерального плана все новое строительство обеспечивается газом как для хозбытовых нужд, так и в качестве топлива для источников теплоснабжения.

Новая застройка, попадающая в зону действия существующей схемы, подключается к существующим сетям с перекладкой трубопроводов при необходимости.

К новой застройке, расположенной на новых территориях подводится газопровод высокого давления, устанавливаются газорегуляторные пункты, от которых газ низкого давления по уличным сетям подается к потребителям.

К таким территориям относятся: площадка, расположенная  к северу от села Богатое; село Заливное, где в настоящее время отсутствует газоснабжение.

Схемы газоснабжения приведены по каждому населенному пункту на чертежах генеральных планов.

Расход газа на новое строительство по всему Богатовскому поселению приведены в табл. № 22-26.

Расход газа на новую застройку с. Богатое

Таблица №17

| № п/п | Потребители газа | Показ. потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 823 | 2996 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 |  | 3490 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 3461000 ккал/час |  |  |  | 515,9 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

в = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  3461000) / (8200 ·  0,9) = 515,9 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

Расход газа на новую застройку с. Кураповка

Таблица № 18

| № п/п | Потребители газа | Показ. потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 113 | 412 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 | 113 | 479 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 190000 ккал/час |  |  |  | 28,32 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

в = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  190000) / (8200 ·  0,9) = 28,32 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

Расход газа на новую застройку с. Ивановка

Таблица № 19

| № п/п | Потребители газа | Показ. потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 76 | 276,64 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 | 76 | 322,24 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 565000 ккал/час |  |  |  | 84,2 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

в = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  565000) / (8200 ·  0,9) = 84,2 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

Расход газа на новую застройку пос. Заливной

Таблица №20

| № п/п | Потребители газа | Показ. потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 40 | 145,6 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 | 40 | 169,6 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 105000 ккал/час |  |  |  | 15,65 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

в = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  105000) / (8200 ·  0,9) = 15,65 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

Расход газа на новую застройку с. Заливное

Таблица №21

| № п/п | Потребители газа | Показ. Потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. Котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 104 | 378,56 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 | 104 | 440,96 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 361000 ккал/час |  |  |  | 53,81 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

В = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  361000) / (8200 ·  0,9) = 53,81 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

4.5. Электроснабжение

Все населенные пункты Богатовского поселения обеспечены централизованным электроснабжением.

Источником электроснабжения является существующая трансформаторная подстанция напряжением 110/10 кВ, расположенная в северной части с. Богатое.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные- 3 категории,

- общественные здания – 1-2 категории,

- коммунальные предприятия – 2 категории, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен по укрупненным показателям согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД34. 20. 185-94 с изменениями и дополнениями. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Трансформаторные подстанции в районах 1-2х этажной застройки принимаются однотрансформаторные мощностью 160 кВА. Для питания подстанций в с. Богатое  предлагается проложить новый фидер от подстанции 110/10 кВ.

Длина проектируемых ВЛ-10 кВ в с. Богатое-5900 м (1 очередь-3900 м, 2 очередь-2000 м). В остальных селах питание проектируемых подстанций предусматривается от существующих ВЛ-10 кВ, для чего в с. Заливное прокладывается 500 м линии ВЛ-10 кВ, в с. Ивановка-1000 м.

В п. Заливном для питания вновь проектируемых участков застройки необходимо увеличить мощность существующей трансформаторной подстанции.

Таблица 22.

| Таблица расчета мощности по укрупненным показателям |
| --- |
| №№ п/п | Наименование | Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка квт/чел | Количество жителей | Расчетная нагрузка квт | Примечание |
|  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | С. Богатое |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная нагрузка жилых, общественных зданий, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения- западная сторона. | 0,39 | 560 | 219 | - | РД34.20.185- 94 Изменения и дополнения |
|  | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышлен. потребителей. | К=1,2 | 560 | 263 | - | ∑Рр=263 кВТ |
| 2 | То же -восточная сторона от автодороги | 0,39 | 466 | 182 | - |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 466 | 218 | - | Рр=218 кВТ |
| 3 | То же - западная сторона от автодороги | 0,39 | 1357 | - | 529 - |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 1357 | - | 635 | Рр=635 кВт |
|  | Итого |  |  | 481 | 635 | Коэф. плот. нагр.=0,6 |
|  | Полная мощность, ква |  |  | 517 | 683 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  | 5 | 6 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  | 0,65 | 0,71 |  |
| 4 | То же- с. Кураповка | 0,39 | 274 | - | 107 |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 274 | - | 128 | Рр=128 кВТ |
|  | Полная мощность, ква |  |  |  | 138 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,86 |  |
| 5 | То же- с. Ивановка |  | 346 | - | 135 |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 346 | - | 162 | Рр=162 кВТ |
|  | Полная мощность, кВа |  |  | - | 174 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВа |  |  | - | 2 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,54 |  |
| 6 | То же- п.Заливной | 0,39 | 88 | - | 34 |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 88 | - | 37 | Рр=37 кВт |
| 7 | То же-с. Заливное | 0,39 | 369 | - | 144 |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 369 | - | 173 | Рр=173 кВт |
|  | Полная мощность, кВа |  |  | - | 186 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | 2 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,58 |  |

Таблица 23.

| Таблица расчета мощности жилой застройки с. Богатое, Кураповки, Ивановки, Заливное, п. Заливной |
| --- |
| №№ п/п | Наименование | Площадь застройки | Кол-во жителей | Удельная расчетная нагрузка ж/домов вт/м2 | Расчетная нагрузка квт | Примечание |
|  |  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | С.Богатое |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка-западная сторона | 39,1 | 560 | 15,0 | 151 | - | 18 м2/чел. СНиП |
| 2 | Усадебная застройка-с восточной стороны автодороги | 47 | 466 | 15,0 | 126 | - | 2.07.01-89 |
| 3 | Усадебная застройка- с западной стороны автодороги | 99 | 1357 | 15,0 | - | 367 |  |
|  | Итого | 185,1 | 2383 | 15,0 | 277 | 367 | Коэф. плот. нагр.=0,6 |
|  | Полная мощность, ква |  |  |  | 289 | 382 | Cos Y=0,96 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |
|  | С. Кураповка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка | 7 | 146 | 15,0 | - | 39,4 |  |
| 2 | Смешанная застройка 1-2х этажных жилых домов | 5 | 128 | 15,0 | - | 35 |  |
|  | Итого | 12 | 330 | 15,0 | - | 75 |  |
|  | Полная мощность, ква |  |  |  | - | 81 | Cos Y=0,96 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | - | 1 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ов |  |  |  |  | 0,51 |  |
|  | С. Заливное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка | 35,5 | 369 | 15,0 | - | 99,6 |  |
|  | Полная мощность, кВа |  |  |  | - | 104 |  |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | - | 1 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | - | 0,65 |  |
|  | С. Ивановка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка - восточная сторона | 15,5 | 206 | 15,0 | - | 56 | 18 м2/чел. СНиП |
| 2 | Усадебная застройка – северная сторона | 13 | 140 | 15,0 | - | 37,8 | 2.07.01-89 |
|  | Итого | 28,5 | 346 | 15,0 | - | 93,8 |  |
|  | Полная мощность, кВа |  |  |  | - | 97,7 | Cos Y=0,96 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | - | 1 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  |  | 0,59 |  |
|  | П. Заливной |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка | 8 | 88 | 15,0 | - | 24 |  |
|  | Полная мощность, кВа |  |  |  | - | 25 |  |

Таблица №24

| Таблица расчета мощности для общественных зданий в с. Богатое |
| --- |
| №№ п/п | Наименование | Удельная Расчет. нагрузка | Единицы измерения | Расчетная нагрузка квт | Примечание |
|  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | С.Богатое-западная сторона от дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 140 мест | 0,46 | Квт/место | - | 64,4 |  |
| 2 | Магазин с площадью торгового зала 30 м2 | 0,25 |  |  |  | Изменения и дополнения |
| 3 | Аптека 50 м2 полезной площади | 0,065 | Квт/м2 | - | 5 |  |
| 4 | Кафе на 30 мест | 1,04 | Квт/место |  | 31,2 |  |
| 5 | Пождепо на 3 автомашины |  | Квт | - | 59,2 |  |
|  | Итого |  | Квт |  | 167,5 |  |
|  | Полная мощность |  | Ква |  | 180 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 ква |  |  |  | 2 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,56 |  |
|  | С.Богатое-восточная сторона от дороги |  |  |  |  |  |
| 6 | Детский сад на 140 мест | 0,46 | Квт/место | - | 64,4 |  |
| 7 | Начальная школа на 500 уч-ся | 0,25 | Квт/учащих. | - | 125 |  |
| 8 | Магазин «Продукты» с площадью торгового зала 50 м2 | 0,25 | Квт/м2 | - | 12,5 |  |
| 9 | Магазин «Промтовары» с площадью торгового зала 50 м2 | 0,16 | Квт/м2 | - | 8,0 |  |
| 10 | Кафе на 30 мест | 1,04 | Квт/место | - | 31,2 |  |
| 11 | Детская спортивная школа с бассейном | 0,17 | Квт/место | - | 34,0 |  |
| 12 | Аптека 50 м2 полезной площади | 0,065 | Квт/м2 | - | 5 |  |
| 13 | Комплексное предприятие КБО на 2 рабочих места | 1,5 | Квт/место |  | 3,0 |  |
|  | Итого |  | квт |  | 283,5 |  |
|  | Полная мощность |  | ква |  | 305 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | 3 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,64 |  |

4.6. Телефонизация

Телефонную связь в сёлах Богатое и Кураповка обеспечивает ЦАТС мощностью 2000 номеров (задействовано 1200 номеров), расположенная в центре села (ул. Комсомольская, 72). Имеется возможность увеличить количество номеров за счет расширения АТС в стенах существующего здания (один этаж свободный).

В п. Заливной, с. Ивановка, ж.д.ст.Заливная телефонную связь обеспечивает АТСК мощностью 100 номеров. При необходимости возможно увеличение мощности АТС за счёт реконструкции.